## сводный
| Датчиков на участке, шт | Сечение кабеля на участке, мм2 | Длина участка, м | R участка, Ом | I участка, А | U на входе | ΔU на участке | U на выходе | ΔU от начального
Участок 1 | 210 | 0.75 | 3.94 | 0.18387 | 0.42 | 24 | 0.077224 | 23.9228 | 0.077224 | мкп2.1
Участок 2 | 180 | 0.75 | 2.86 | 0.13347 | 0.36 | 23.9228 | 0.048048 | 23.8747 | 0.12527
Участок 3 | 150 | 0.75 | 2.7 | 0.126 | 0.3 | 23.8747 | 0.0378 | 23.8369 | 0.16307
Участок 4 | 120 | 0.75 | 2.91 | 0.1358 | 0.24 | 23.8369 | 0.032592 | 23.8043 | 0.19566
Участок 5 | 90 | 0.75 | 2.7 | 0.126 | 0.18 | 23.8043 | 0.02268 | 23.7817 | 0.21834
Участок 6 | 60 | 0.75 | 3.57 | 0.1666 | 0.12 | 23.7817 | 0.019992 | 23.7617 | 0.23834
Участок 7 | 30 | 0.75 | 4.23 | 0.1974 | 0.06 | 23.7617 | 0.011844 | 23.7498 | 0.25018
Участок 8 | 29 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.058 | 23.7498 | 0.0054133 | 23.7444 | 0.25559
Участок 9 | 28 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.056 | 23.7444 | 0.0052267 | 23.7392 | 0.26082
Участок 10 | 27 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.054 | 23.7392 | 0.00504 | 23.7341 | 0.26586
Участок 11 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.7341 | 0.0048533 | 23.7293 | 0.27071
Участок 12 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.7293 | 0.0046667 | 23.7246 | 0.27538
Участок 13 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.7246 | 0.00448 | 23.7201 | 0.27986
Участок 14 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.7201 | 0.0042933 | 23.7158 | 0.28415
Участок 15 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.7158 | 0.0041067 | 23.7117 | 0.28826
Участок 16 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.7117 | 0.00392 | 23.7078 | 0.29218
Участок 17 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.7078 | 0.0037333 | 23.7041 | 0.29591
Участок 18 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.7041 | 0.0035467 | 23.7005 | 0.29946
Участок 19 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.7005 | 0.00336 | 23.6972 | 0.30282
Участок 20 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.6972 | 0.0031733 | 23.694 | 0.30599
Участок 21 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.694 | 0.0029867 | 23.691 | 0.30898
Участок 22 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.691 | 0.0028 | 23.6882 | 0.31178
Участок 23 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.6882 | 0.0026133 | 23.6856 | 0.31439
Участок 24 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.6856 | 0.0024267 | 23.6832 | 0.31682
Участок 25 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.6832 | 0.00224 | 23.6809 | 0.31906
Участок 26 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.6809 | 0.0020533 | 23.6789 | 0.32111
Участок 27 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.6789 | 0.0018667 | 23.677 | 0.32298
Участок 28 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.677 | 0.00168 | 23.6753 | 0.32466
Участок 29 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.6753 | 0.0014933 | 23.6738 | 0.32615
Участок 30 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.6738 | 0.0013067 | 23.6725 | 0.32746
Участок 31 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.6725 | 0.00112 | 23.6714 | 0.32858
Участок 32 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.6714 | 0.00093333 | 23.6705 | 0.32951
Участок 33 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.6705 | 0.00074667 | 23.6697 | 0.33026
Участок 34 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.6697 | 0.00056 | 23.6692 | 0.33082
Участок 35 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.6692 | 0.00037333 | 23.6688 | 0.33119
Участок 36 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.6688 | 0.00018667 | 23.6686 | 0.33138
всего: |  |  | 80.91 | 3.7758 |  |  | 0.33138
Участок 1 | 210 | 0.75 | 24.1 | 1.1247 | 0.42 | 24 | 0.47236 | 23.5276 | 0.47236 | мкп2.2
Участок 2 | 180 | 0.75 | 3.05 | 0.14233 | 0.36 | 23.5276 | 0.05124 | 23.4764 | 0.5236
Участок 3 | 150 | 0.75 | 2.87 | 0.13393 | 0.3 | 23.4764 | 0.04018 | 23.4362 | 0.56378
Участок 4 | 120 | 0.75 | 2.91 | 0.1358 | 0.24 | 23.4362 | 0.032592 | 23.4036 | 0.59637
Участок 5 | 90 | 0.75 | 2.82 | 0.1316 | 0.18 | 23.4036 | 0.023688 | 23.3799 | 0.62006
Участок 6 | 60 | 0.75 | 3.1 | 0.14467 | 0.12 | 23.3799 | 0.01736 | 23.3626 | 0.63742
Участок 7 | 30 | 0.75 | 4.85 | 0.22633 | 0.06 | 23.3626 | 0.01358 | 23.349 | 0.651
Участок 8 | 29 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.058 | 23.349 | 0.0054133 | 23.3436 | 0.65641
Участок 9 | 28 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.056 | 23.3436 | 0.0052267 | 23.3384 | 0.66164
Участок 10 | 27 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.054 | 23.3384 | 0.00504 | 23.3333 | 0.66668
Участок 11 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.3333 | 0.0048533 | 23.3285 | 0.67153
Участок 12 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.3285 | 0.0046667 | 23.3238 | 0.6762
Участок 13 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.3238 | 0.00448 | 23.3193 | 0.68068
Участок 14 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.3193 | 0.0042933 | 23.315 | 0.68497
Участок 15 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.315 | 0.0041067 | 23.3109 | 0.68908
Участок 16 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.3109 | 0.00392 | 23.307 | 0.693
Участок 17 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.307 | 0.0037333 | 23.3033 | 0.69673
Участок 18 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.3033 | 0.0035467 | 23.2997 | 0.70028
Участок 19 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.2997 | 0.00336 | 23.2964 | 0.70364
Участок 20 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.2964 | 0.0031733 | 23.2932 | 0.70681
Участок 21 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.2932 | 0.0029867 | 23.2902 | 0.7098
Участок 22 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.2902 | 0.0028 | 23.2874 | 0.7126
Участок 23 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.2874 | 0.0026133 | 23.2848 | 0.71521
Участок 24 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.2848 | 0.0024267 | 23.2824 | 0.71764
Участок 25 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.2824 | 0.00224 | 23.2801 | 0.71988
Участок 26 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.2801 | 0.0020533 | 23.2781 | 0.72193
Участок 27 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.2781 | 0.0018667 | 23.2762 | 0.7238
Участок 28 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.2762 | 0.00168 | 23.2745 | 0.72548
Участок 29 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.2745 | 0.0014933 | 23.273 | 0.72697
Участок 30 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.273 | 0.0013067 | 23.2717 | 0.72828
Участок 31 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.2717 | 0.00112 | 23.2706 | 0.7294
Участок 32 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.2706 | 0.00093333 | 23.2697 | 0.73033
Участок 33 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.2697 | 0.00074667 | 23.2689 | 0.73108
Участок 34 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.2689 | 0.00056 | 23.2684 | 0.73164
Участок 35 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.2684 | 0.00037333 | 23.268 | 0.73201
Участок 36 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.268 | 0.00018667 | 23.2678 | 0.7322
всего: |  |  | 101.7 | 4.746 |  |  | 0.7322
Участок 1 | 207 | 0.75 | 3.6 | 0.168 | 0.414 | 24 | 0.069552 | 23.9304 | 0.069552 | мкп2.3
Участок 2 | 177 | 0.75 | 2.93 | 0.13673 | 0.354 | 23.9304 | 0.048404 | 23.882 | 0.11796
Участок 3 | 147 | 0.75 | 2.88 | 0.1344 | 0.294 | 23.882 | 0.039514 | 23.8425 | 0.15747
Участок 4 | 117 | 0.75 | 2.88 | 0.1344 | 0.234 | 23.8425 | 0.03145 | 23.8111 | 0.18892
Участок 5 | 87 | 0.75 | 2.98 | 0.13907 | 0.174 | 23.8111 | 0.024198 | 23.7869 | 0.21312
Участок 6 | 57 | 0.75 | 2.95 | 0.13767 | 0.114 | 23.7869 | 0.015694 | 23.7712 | 0.22881
Участок 7 | 27 | 0.75 | 10.53 | 0.4914 | 0.054 | 23.7712 | 0.026536 | 23.7447 | 0.25535
Участок 8 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.7447 | 0.0048533 | 23.7398 | 0.2602
Участок 9 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.7398 | 0.0046667 | 23.7351 | 0.26487
Участок 10 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.7351 | 0.00448 | 23.7307 | 0.26935
Участок 11 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.7307 | 0.0042933 | 23.7264 | 0.27364
Участок 12 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.7264 | 0.0041067 | 23.7223 | 0.27775
Участок 13 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.7223 | 0.00392 | 23.7183 | 0.28167
Участок 14 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.7183 | 0.0037333 | 23.7146 | 0.2854
Участок 15 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.7146 | 0.0035467 | 23.7111 | 0.28895
Участок 16 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.7111 | 0.00336 | 23.7077 | 0.29231
Участок 17 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.7077 | 0.0031733 | 23.7045 | 0.29548
Участок 18 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.7045 | 0.0029867 | 23.7015 | 0.29847
Участок 19 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.7015 | 0.0028 | 23.6987 | 0.30127
Участок 20 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.6987 | 0.0026133 | 23.6961 | 0.30388
Участок 21 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.6961 | 0.0024267 | 23.6937 | 0.30631
Участок 22 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.6937 | 0.00224 | 23.6915 | 0.30855
Участок 23 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.6915 | 0.0020533 | 23.6894 | 0.3106
Участок 24 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.6894 | 0.0018667 | 23.6875 | 0.31247
Участок 25 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.6875 | 0.00168 | 23.6859 | 0.31415
Участок 26 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.6859 | 0.0014933 | 23.6844 | 0.31564
Участок 27 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.6844 | 0.0013067 | 23.6831 | 0.31695
Участок 28 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.6831 | 0.00112 | 23.6819 | 0.31807
Участок 29 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.6819 | 0.00093333 | 23.681 | 0.319
Участок 30 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.681 | 0.00074667 | 23.6803 | 0.31975
Участок 31 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.6803 | 0.00056 | 23.6797 | 0.32031
Участок 32 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.6797 | 0.00037333 | 23.6793 | 0.32068
Участок 33 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.6793 | 0.00018667 | 23.6791 | 0.32087
всего: |  |  | 80.75 | 3.7683 |  |  | 0.32087 |  |  | мкп2.4
Участок 1 | 216 | 0.75 | 30.47 | 1.4219 | 0.432 | 24 | 0.61428 | 23.3857 | 0.61428
Участок 2 | 189 | 0.75 | 2.94 | 0.1372 | 0.378 | 23.3857 | 0.051862 | 23.3339 | 0.66614
Участок 3 | 162 | 0.75 | 2.83 | 0.13207 | 0.324 | 23.3339 | 0.04279 | 23.2911 | 0.70893
Участок 4 | 135 | 0.75 | 2.99 | 0.13953 | 0.27 | 23.2911 | 0.037674 | 23.2534 | 0.7466
Участок 5 | 108 | 0.75 | 2.93 | 0.13673 | 0.216 | 23.2534 | 0.029534 | 23.2239 | 0.77613
Участок 6 | 81 | 0.75 | 2.89 | 0.13487 | 0.162 | 23.2239 | 0.021848 | 23.202 | 0.79798
Участок 7 | 54 | 0.75 | 2.99 | 0.13953 | 0.108 | 23.202 | 0.01507 | 23.1869 | 0.81305
Участок 8 | 27 | 0.75 | 4.3 | 0.20067 | 0.054 | 23.1869 | 0.010836 | 23.1761 | 0.82389
Участок 9 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.1761 | 0.0048533 | 23.1713 | 0.82874
Участок 10 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.1713 | 0.0046667 | 23.1666 | 0.83341
Участок 11 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.1666 | 0.00448 | 23.1621 | 0.83789
Участок 12 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.1621 | 0.0042933 | 23.1578 | 0.84218
Участок 13 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.1578 | 0.0041067 | 23.1537 | 0.84629
Участок 14 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.1537 | 0.00392 | 23.1498 | 0.85021
Участок 15 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.1498 | 0.0037333 | 23.1461 | 0.85394
Участок 16 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.1461 | 0.0035467 | 23.1425 | 0.85749
Участок 17 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.1425 | 0.00336 | 23.1392 | 0.86085
Участок 18 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.1392 | 0.0031733 | 23.136 | 0.86402
Участок 19 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.136 | 0.0029867 | 23.133 | 0.86701
Участок 20 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.133 | 0.0028 | 23.1302 | 0.86981
Участок 21 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.1302 | 0.0026133 | 23.1276 | 0.87242
Участок 22 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.1276 | 0.0024267 | 23.1252 | 0.87485
Участок 23 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.1252 | 0.00224 | 23.1229 | 0.87709
Участок 24 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.1229 | 0.0020533 | 23.1209 | 0.87914
Участок 25 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.1209 | 0.0018667 | 23.119 | 0.88101
Участок 26 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.119 | 0.00168 | 23.1173 | 0.88269
Участок 27 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.1173 | 0.0014933 | 23.1158 | 0.88418
Участок 28 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.1158 | 0.0013067 | 23.1145 | 0.88549
Участок 29 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.1145 | 0.00112 | 23.1134 | 0.88661
Участок 30 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.1134 | 0.00093333 | 23.1125 | 0.88754
Участок 31 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.1125 | 0.00074667 | 23.1117 | 0.88829
Участок 32 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.1117 | 0.00056 | 23.1112 | 0.88885
Участок 33 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.1112 | 0.00037333 | 23.1108 | 0.88922
Участок 34 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.1108 | 0.00018667 | 23.1106 | 0.88941
всего: |  |  | 104.34 | 4.8692 |  |  | 0.88941
Участок 1 | 162 | 0.75 | 2.3 | 0.10733 | 0.324 | 24 | 0.034776 | 23.9652 | 0.034776 | мкп2.5
Участок 2 | 135 | 0.75 | 2.95 | 0.13767 | 0.27 | 23.9652 | 0.03717 | 23.9281 | 0.071946
Участок 3 | 108 | 0.75 | 2.89 | 0.13487 | 0.216 | 23.9281 | 0.029131 | 23.8989 | 0.10108
Участок 4 | 81 | 0.75 | 3.06 | 0.1428 | 0.162 | 23.8989 | 0.023134 | 23.8758 | 0.12421
Участок 5 | 54 | 0.75 | 2.81 | 0.13113 | 0.108 | 23.8758 | 0.014162 | 23.8616 | 0.13837
Участок 6 | 27 | 0.75 | 4.37 | 0.20393 | 0.054 | 23.8616 | 0.011012 | 23.8506 | 0.14939
Участок 7 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.8506 | 0.0048533 | 23.8458 | 0.15424
Участок 8 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.8458 | 0.0046667 | 23.8411 | 0.15891
Участок 9 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.8411 | 0.00448 | 23.8366 | 0.16339
Участок 10 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.8366 | 0.0042933 | 23.8323 | 0.16768
Участок 11 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.8323 | 0.0041067 | 23.8282 | 0.17179
Участок 12 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.8282 | 0.00392 | 23.8243 | 0.17571
Участок 13 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.8243 | 0.0037333 | 23.8206 | 0.17944
Участок 14 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.8206 | 0.0035467 | 23.817 | 0.18299
Участок 15 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.817 | 0.00336 | 23.8137 | 0.18635
Участок 16 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.8137 | 0.0031733 | 23.8105 | 0.18952
Участок 17 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.8105 | 0.0029867 | 23.8075 | 0.19251
Участок 18 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.8075 | 0.0028 | 23.8047 | 0.19531
Участок 19 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.8047 | 0.0026133 | 23.8021 | 0.19792
Участок 20 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.8021 | 0.0024267 | 23.7997 | 0.20035
Участок 21 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.7997 | 0.00224 | 23.7974 | 0.20259
Участок 22 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.7974 | 0.0020533 | 23.7954 | 0.20464
Участок 23 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.7954 | 0.0018667 | 23.7935 | 0.20651
Участок 24 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.7935 | 0.00168 | 23.7918 | 0.20819
Участок 25 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.7918 | 0.0014933 | 23.7903 | 0.20968
Участок 26 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.7903 | 0.0013067 | 23.789 | 0.21099
Участок 27 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.789 | 0.00112 | 23.7879 | 0.21211
Участок 28 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.7879 | 0.00093333 | 23.787 | 0.21304
Участок 29 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.787 | 0.00074667 | 23.7862 | 0.21379
Участок 30 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.7862 | 0.00056 | 23.7857 | 0.21435
Участок 31 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.7857 | 0.00037333 | 23.7853 | 0.21472
Участок 32 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.7853 | 0.00018667 | 23.7851 | 0.21491
всего: |  |  | 70.38 | 3.2844 |  |  | 0.21491
Участок 1 | 162 | 0.75 | 20.2 | 0.94267 | 0.324 | 24 | 0.30542 | 23.6946 | 0.30542 | мкп2.6
Участок 2 | 135 | 0.75 | 2.94 | 0.1372 | 0.27 | 23.6946 | 0.037044 | 23.6575 | 0.34247
Участок 3 | 108 | 0.75 | 3.57 | 0.1666 | 0.216 | 23.6575 | 0.035986 | 23.6215 | 0.37845
Участок 4 | 81 | 0.75 | 2.87 | 0.13393 | 0.162 | 23.6215 | 0.021697 | 23.5998 | 0.40015
Участок 5 | 54 | 0.75 | 2.96 | 0.13813 | 0.108 | 23.5998 | 0.014918 | 23.5849 | 0.41507
Участок 6 | 27 | 0.75 | 4.06 | 0.18947 | 0.054 | 23.5849 | 0.010231 | 23.5747 | 0.4253
Участок 7 | 26 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.052 | 23.5747 | 0.0048533 | 23.5698 | 0.43015
Участок 8 | 25 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.05 | 23.5698 | 0.0046667 | 23.5652 | 0.43482
Участок 9 | 24 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.048 | 23.5652 | 0.00448 | 23.5607 | 0.4393
Участок 10 | 23 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.046 | 23.5607 | 0.0042933 | 23.5564 | 0.44359
Участок 11 | 22 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.044 | 23.5564 | 0.0041067 | 23.5523 | 0.4477
Участок 12 | 21 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.042 | 23.5523 | 0.00392 | 23.5484 | 0.45162
Участок 13 | 20 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.04 | 23.5484 | 0.0037333 | 23.5446 | 0.45535
Участок 14 | 19 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.038 | 23.5446 | 0.0035467 | 23.5411 | 0.4589
Участок 15 | 18 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.036 | 23.5411 | 0.00336 | 23.5377 | 0.46226
Участок 16 | 17 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.034 | 23.5377 | 0.0031733 | 23.5346 | 0.46543
Участок 17 | 16 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.032 | 23.5346 | 0.0029867 | 23.5316 | 0.46842
Участок 18 | 15 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.03 | 23.5316 | 0.0028 | 23.5288 | 0.47122
Участок 19 | 14 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.028 | 23.5288 | 0.0026133 | 23.5262 | 0.47383
Участок 20 | 13 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.026 | 23.5262 | 0.0024267 | 23.5237 | 0.47626
Участок 21 | 12 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.024 | 23.5237 | 0.00224 | 23.5215 | 0.4785
Участок 22 | 11 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.022 | 23.5215 | 0.0020533 | 23.5194 | 0.48055
Участок 23 | 10 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.02 | 23.5194 | 0.0018667 | 23.5176 | 0.48242
Участок 24 | 9 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.018 | 23.5176 | 0.00168 | 23.5159 | 0.4841
Участок 25 | 8 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.016 | 23.5159 | 0.0014933 | 23.5144 | 0.48559
Участок 26 | 7 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.014 | 23.5144 | 0.0013067 | 23.5131 | 0.4869
Участок 27 | 6 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.012 | 23.5131 | 0.00112 | 23.512 | 0.48802
Участок 28 | 5 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.01 | 23.512 | 0.00093333 | 23.511 | 0.48895
Участок 29 | 4 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.008 | 23.511 | 0.00074667 | 23.5103 | 0.4897
Участок 30 | 3 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.006 | 23.5103 | 0.00056 | 23.5097 | 0.49026
Участок 31 | 2 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.004 | 23.5097 | 0.00037333 | 23.5094 | 0.49063
Участок 32 | 1 | 0.75 | 2 | 0.093333 | 0.002 | 23.5094 | 0.00018667 | 23.5092 | 0.49082
всего: |  |  | 88.6 | 4.1347 |  |  | 0.49082
Участок 1 | 120 | 0.75 | 8.78 | 0.40973 | 0.24 | 24 | 0.098336 | 23.9017 | 0.098336 | са2.7
Участок 2 | 116 | 0.75 | 2.52 | 0.1176 | 0.232 | 23.9017 | 0.027283 | 23.8744 | 0.12562
Участок 3 | 112 | 0.75 | 2.51 | 0.11713 | 0.224 | 23.8744 | 0.026238 | 23.8481 | 0.15186
Участок 4 | 108 | 0.75 | 2.6 | 0.12133 | 0.216 | 23.8481 | 0.026208 | 23.8219 | 0.17807
Участок 5 | 104 | 0.75 | 2.48 | 0.11573 | 0.208 | 23.8219 | 0.024073 | 23.7979 | 0.20214
Участок 6 | 100 | 0.75 | 2.75 | 0.12833 | 0.2 | 23.7979 | 0.025667 | 23.7722 | 0.2278
Участок 7 | 96 | 0.75 | 2.36 | 0.11013 | 0.192 | 23.7722 | 0.021146 | 23.7511 | 0.24895
Участок 8 | 92 | 0.75 | 2.39 | 0.11153 | 0.184 | 23.7511 | 0.020522 | 23.7305 | 0.26947
Участок 9 | 88 | 0.75 | 2.45 | 0.11433 | 0.176 | 23.7305 | 0.020123 | 23.7104 | 0.28959
Участок 10 | 84 | 0.75 | 2.56 | 0.11947 | 0.168 | 23.7104 | 0.02007 | 23.6903 | 0.30967
Участок 11 | 80 | 0.75 | 2.7 | 0.126 | 0.16 | 23.6903 | 0.02016 | 23.6702 | 0.32983
Участок 12 | 76 | 0.75 | 2.39 | 0.11153 | 0.152 | 23.6702 | 0.016953 | 23.6532 | 0.34678
Участок 13 | 72 | 0.75 | 2.36 | 0.11013 | 0.144 | 23.6532 | 0.015859 | 23.6374 | 0.36264
Участок 14 | 68 | 0.75 | 2.52 | 0.1176 | 0.136 | 23.6374 | 0.015994 | 23.6214 | 0.37863
Участок 15 | 64 | 0.75 | 2.55 | 0.119 | 0.128 | 23.6214 | 0.015232 | 23.6061 | 0.39386
Участок 16 | 60 | 0.75 | 2.46 | 0.1148 | 0.12 | 23.6061 | 0.013776 | 23.5924 | 0.40764
Участок 17 | 56 | 0.75 | 2.44 | 0.11387 | 0.112 | 23.5924 | 0.012753 | 23.5796 | 0.42039
Участок 18 | 52 | 0.75 | 2.88 | 0.1344 | 0.104 | 23.5796 | 0.013978 | 23.5656 | 0.43437
Участок 19 | 48 | 0.75 | 2.45 | 0.11433 | 0.096 | 23.5656 | 0.010976 | 23.5547 | 0.44535
Участок 20 | 44 | 0.75 | 2.24 | 0.10453 | 0.088 | 23.5547 | 0.0091989 | 23.5455 | 0.45454
Участок 21 | 40 | 0.75 | 2.43 | 0.1134 | 0.08 | 23.5455 | 0.009072 | 23.5364 | 0.46362
Участок 22 | 36 | 0.75 | 2.57 | 0.11993 | 0.072 | 23.5364 | 0.0086352 | 23.5277 | 0.47225
Участок 23 | 32 | 0.75 | 2.63 | 0.12273 | 0.064 | 23.5277 | 0.0078549 | 23.5199 | 0.48011
Участок 24 | 28 | 0.75 | 2.36 | 0.11013 | 0.056 | 23.5199 | 0.0061675 | 23.5137 | 0.48627
Участок 25 | 24 | 0.75 | 2.39 | 0.11153 | 0.048 | 23.5137 | 0.0053536 | 23.5084 | 0.49163
Участок 26 | 20 | 0.75 | 2.52 | 0.1176 | 0.04 | 23.5084 | 0.004704 | 23.5037 | 0.49633
Участок 27 | 16 | 0.75 | 2.56 | 0.11947 | 0.032 | 23.5037 | 0.0038229 | 23.4998 | 0.50015
Участок 28 | 12 | 0.75 | 9.4 | 0.43867 | 0.024 | 23.4998 | 0.010528 | 23.4893 | 0.51068
Участок 29 | 9 | 0.75 | 4.45 | 0.20767 | 0.018 | 23.4893 | 0.003738 | 23.4856 | 0.51442
Участок 30 | 6 | 0.75 | 2.15 | 0.10033 | 0.012 | 23.4856 | 0.001204 | 23.4844 | 0.51562
Участок 31 | 3 | 0.75 | 3.05 | 0.14233 | 0.006 | 23.4844 | 0.000854 | 23.4835 | 0.51648
Участок 32 | 2 | 0.75 | 2.33 | 0.10873 | 0.004 | 23.4835 | 0.00043493 | 23.4831 | 0.51691
Участок 33 | 1 | 0.75 | 1.93 | 0.090067 | 0.002 | 23.4831 | 0.00018013 | 23.4829 | 0.51709
всего: |  |  | 97.16 | 4.5341 |  |  | 0.51709
Участок 1 | 115 | 0.75 | 9.89 | 0.46153 | 0.23 | 24 | 0.10615 | 23.8938 | 0.10615 | са2.8
Участок 2 | 111 | 0.75 | 2.51 | 0.11713 | 0.222 | 23.8938 | 0.026004 | 23.8678 | 0.13216
Участок 3 | 107 | 0.75 | 1.87 | 0.087267 | 0.214 | 23.8678 | 0.018675 | 23.8492 | 0.15083
Участок 4 | 103 | 0.75 | 2.51 | 0.11713 | 0.206 | 23.8492 | 0.024129 | 23.825 | 0.17496
Участок 5 | 99 | 0.75 | 1.76 | 0.082133 | 0.198 | 23.825 | 0.016262 | 23.8088 | 0.19122
Участок 6 | 95 | 0.75 | 7.96 | 0.37147 | 0.19 | 23.8088 | 0.070579 | 23.7382 | 0.2618
Участок 7 | 91 | 0.75 | 1.79 | 0.083533 | 0.182 | 23.7382 | 0.015203 | 23.723 | 0.277
Участок 8 | 87 | 0.75 | 2.35 | 0.10967 | 0.174 | 23.723 | 0.019082 | 23.7039 | 0.29609
Участок 9 | 83 | 0.75 | 2.61 | 0.1218 | 0.166 | 23.7039 | 0.020219 | 23.6837 | 0.31631
Участок 10 | 79 | 0.75 | 2.53 | 0.11807 | 0.158 | 23.6837 | 0.018655 | 23.665 | 0.33496
Участок 11 | 75 | 0.75 | 2.49 | 0.1162 | 0.15 | 23.665 | 0.01743 | 23.6476 | 0.35239
Участок 12 | 71 | 0.75 | 2.53 | 0.11807 | 0.142 | 23.6476 | 0.016765 | 23.6308 | 0.36916
Участок 13 | 67 | 0.75 | 2.67 | 0.1246 | 0.134 | 23.6308 | 0.016696 | 23.6141 | 0.38585
Участок 14 | 63 | 0.75 | 2.33 | 0.10873 | 0.126 | 23.6141 | 0.0137 | 23.6004 | 0.39955
Участок 15 | 59 | 0.75 | 2.43 | 0.1134 | 0.118 | 23.6004 | 0.013381 | 23.5871 | 0.41293
Участок 16 | 55 | 0.75 | 2.58 | 0.1204 | 0.11 | 23.5871 | 0.013244 | 23.5738 | 0.42618
Участок 17 | 51 | 0.75 | 2.53 | 0.11807 | 0.102 | 23.5738 | 0.012043 | 23.5618 | 0.43822
Участок 18 | 47 | 0.75 | 2.73 | 0.1274 | 0.094 | 23.5618 | 0.011976 | 23.5498 | 0.4502
Участок 19 | 43 | 0.75 | 2.45 | 0.11433 | 0.086 | 23.5498 | 0.0098327 | 23.54 | 0.46003
Участок 20 | 39 | 0.75 | 2.2 | 0.10267 | 0.078 | 23.54 | 0.008008 | 23.532 | 0.46804
Участок 21 | 35 | 0.75 | 2.47 | 0.11527 | 0.07 | 23.532 | 0.0080687 | 23.5239 | 0.47611
Участок 22 | 31 | 0.75 | 2.55 | 0.119 | 0.062 | 23.5239 | 0.007378 | 23.5165 | 0.48348
Участок 23 | 27 | 0.75 | 2.45 | 0.11433 | 0.054 | 23.5165 | 0.006174 | 23.5103 | 0.48966
Участок 24 | 23 | 0.75 | 1.9 | 0.088667 | 0.046 | 23.5103 | 0.0040787 | 23.5063 | 0.49374
Участок 25 | 19 | 0.75 | 1.95 | 0.091 | 0.038 | 23.5063 | 0.003458 | 23.5028 | 0.49719
Участок 26 | 15 | 0.75 | 2.02 | 0.094267 | 0.03 | 23.5028 | 0.002828 | 23.5 | 0.50002
Участок 27 | 11 | 0.75 | 1.92 | 0.0896 | 0.022 | 23.5 | 0.0019712 | 23.498 | 0.50199
Участок 28 | 7 | 0.75 | 2.56 | 0.11947 | 0.014 | 23.498 | 0.0016725 | 23.4963 | 0.50367
Участок 29 | 3 | 0.75 | 5.52 | 0.2576 | 0.006 | 23.4963 | 0.0015456 | 23.4948 | 0.50521
Участок 30 | 2 | 0.75 | 2.48 | 0.11573 | 0.004 | 23.4948 | 0.00046293 | 23.4943 | 0.50567
Участок 31 | 2 | 0.75 | 2.9 | 0.13533 | 0.004 | 23.4943 | 0.00054133 | 23.4938 | 0.50622
всего: |  |  | 89.44 | 4.1739 |  |  | 0.50622

## Табличные значения
I одного извещателя, мА | Удельное сопротивление (ρ), Ом*мм2/м | Сечение (S), мм2 | Сопротивление 1м провода (Rп), Ом | Сопротивление 1м кабеля (Rк), Ом
2 | 0.0175 | 0.125 | 0.14 | 0.28
|  | 0.25 | 0.07 | 0.14
|  | 0.5 | 0.035 | 0.07
|  | 0.75 | 0.023333 | 0.046667
|  | 1 | 0.0175 | 0.035
|  | 1.5 | 0.011667 | 0.023333
|  | 2 | 0.00875 | 0.0175
|  | 2.5 | 0.007 | 0.014
|  | 4 | 0.004375 | 0.00875
|  | 6 | 0.0029167 | 0.0058333