| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Таблица №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
|  | Общие данные | На 12 листах |
|  | План складского здания с высокостеллажным хранением на отм 0.000 | На 1 листе |
|  | Разрез 1-1. Типовая схема орошения стеллажей при высоте складирования 13 м | На 1 листе |
|  | Узлы крепления | На 1 листе |
|  | Аксонометрическая схема зоны высокостеллажного хранения | На 1 листе |
|  | Аксонометрическая схема зоны погрузки-разгрузки. Система АПТ совмещенная с ВПВ | На 1 листе |
|  | Аксонометрическая схема узла управления | На 1 листе |
|  | Принципиальная схема АУПТ | На 1 листе |
|  | Структурная схема, технологическая | На 1 листе |
|  | План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс на отм. 0.000 | На 3 лисах |
|  | Структурная схема автоматики спринклерных оросителей с управляемым пуском (СОУП) | На 1 листе |
|  | Схема подключения ПКТС «Олимп» | На 3 листах |

| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица №2 |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | Прилагаемые документы |  |
| АПТ-С | Спецификация технологического и электротехнического оборудования, изделий и материалов. | На 11 листах |
| КЖ-С | Кабельный журнал | На 3 листах |
| АПТ-Т3.1 | Техническое задание на изготовление «Шкафа управления оросителями. Схема электрических соединений | На 1 листе |
| АПТ-ТЗ.2 | Техническое задание на изготовление «Шкафа управления оросителями. Внешний вид | На 1 листе |
| Гидравлические расчеты | Гидравлический расчет секции I в осях 1_1-6_1/Б-Ж Гидравлический расчет секции II в осях 1_1-6_1/F-Ж Гидравлический расчет секции III в осях 3-6_1/E-Ж Гидравлический расчет секции IV в осях 1-7_1/А-Ж | На 1 листе |
| Расчеты потери напряжения на линии питания | Шлейф МКП 2.1 Шлейф МКП 2.2 Шлейф МКП 2.3 Шлейф МКП 2.4 Шлейф МКП 2.5 Шлейф МКП 2.6 Шлейф ИП-СА 2.7 Шлейф ИП-СА 2.8 | На 1 листе |

Пояснительная записка

Оглавление

1.	Перечень нормативно-технической документации, в соответствии с которой разработан проект	4

2.	Краткая характеристика объекта	4

3.	Основные технические решения	5

4.	Необходимость применения систем автоматической противопожарной защиты	6

5.	Основные проектные решения	6

6.	Технологическая часть	7

7.	Электротехническая часть	10

7.1 Технические решения, предусмотренные данным проектом.	10

7.2  Алгоритм работы системы "Олимп"……………………………………………………………………………...……….8

8.	Принцип работы	…..10

8.1 Принцип работы установки спринклерной водозаполненной системы.	.10

7.2  Принцип  работы системы "Олимп". Принцип действия автоматического режима..………………………………….9

9.	Мероприятия по защите от коррозии	12

Перечень нормативно-технической документации, в соответствии с которой разработан проект

При разработке рабочей документации были использованы следующие нормативно-технические документы:

- ФЗ-123. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление правительства от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в российской федерации»;

- NFPA-13. «National Fire Protection Assotiation. Standard for the Installation of Sprinkler Systems»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 с изм.1 (Приказ МЧС России от 01.06.2011 № 274) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6);

- ГОСТ 10704-91. «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» (с Изменением N 1);

- ВНПБ 40-16 «Автоматические установки водяного пожаротушения АУП-Гефест. Проектирование. СТО 420541.004»

Краткая характеристика объекта

Для локализации и тушения пожара в складской зоне, в которой предусматривается складирование горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке на стеллажах высотой более 5,5 м, предусмотрена автоматическая спринклерная установка пожаротушения с применением оросителей Аква-Гефест. 	В зонах погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещениях, предусмотрена автоматическая спринклерная установка пожаротушения с применением распылителей Аква-Гефест.

Объект состоит из нескольких зон.

- Зона высокостеллажного хранения, в осях А-Ж/ 11-61 :

Площадь зоны ВСС – 7608,00 м2

Этажность – 1 этаж,

Максимальная высота складирования грузов на стеллажах – 13,0 м.

Максимальная высота складского помещения – 16,9 м.

- Зона погрузки-разгрузки, служебные и подсобные помещения, в осях А-Ж/ 1-71:

Площадь помещений – 1540,00 м2

Этажность – 1 этаж.

Высота помещений в погрузочно-разгрузочной зоне – 5,0 м.

Основные технические решения

  - Технологическая часть

Основные показатели АУПТ.

А). В соответствии с Таблицей 8.2.4 ВНПБ 40-16 в зоне высокостеллажного складирования спринклерная система для каждой секции должна обеспечить:

•  Минимальное давление перед оросителем 0,507 МПа;

• Общий расход воды с учетом работы 10 оросителей не менее 43,3 л/с

• Продолжительность работы 45 минут

Б). В соответствии с Таблицей 6.3.1 ВНПБ 40-16 в зоне погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещения спринклерная система должна обеспечить:

• Интенсивность орошения 0,21 л/с∙м2;

• Минимальное давление перед распылителем 0,5 МПа;

• Общий расход воды с учетом работы 23 распылителей не менее 14,95 л/с

• Площадь АУП 100 м2

• Продолжительность работы 45 минут

Для секций в зонах высокостеллажного складирования, погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещения произведены гидравлические расчеты в программе SprinkCALC III (NFPA13).

Гидравлический расчет секции I в осях 11-61/Б-Ж приведен в Приложении 1

Гидравлический расчет секции II в осях 11-61/F-Ж приведен в Приложении 2

Гидравлический расчет секции III в осях 3-61/E-Ж приведен в Приложении 3

Гидравлический расчет секции IV в осях 1-71/А-Ж приведен в Приложении 4

Требуемый напор в сети водоснабжения:

Для секции I в осях 11-61/Б-Ж: 78 м.в.ст, при суммарном расчетном расходе 43,46 л/с.

Для секции II в осях 11-61/А-Ж: 76,9 78 м.в.ст, при суммарном расчетном расходе 43,46 л/с.

Для секции III в осях 3-61/E-Ж: 76,1 м.в.ст, при суммарном расчетном расходе 43,46 л/с.

Для секции IV в осях 1-71/А-Ж: 75,5 м.в.ст, при суммарном расчетном расходе 31,52 л/с.

Вывод: Наибольший требуемый напор в сети водоснабжения приходится на секцию I в осях 11-61/Б-Ж.

Необходимость применения систем автоматической противопожарной защиты

В соответствии с п.1 таблицы А.1 СП5.13130.2009 складские здания категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более, независимо от площади складских зданий, подлежат защите автоматической установкой пожаротушения.

Взрывоопасные зоны и агрессивные среды отсутствуют.

Первичный признак пожара – тепло, пламя, дым.

Основные проектные решения

В проекте основное технологическое оборудование принято фирм ООО «Гефест», ЗАО ПО «Спецавтоматика» и «Dinarm», основное электротехническое оборудование принято ООО «Гефест» (система ПКТС «Олимп»). Не допускается замена при проектировании АУП, в состав которых входят оросители и распылители других типов (не «Аква-Гефест) и других производителей. Допускается замена технологического оборудования (запорной арматуры, способов соединений подводящих и распределительных трубопроводов, узлов управления, сигнализаторов давления и пр.) только по согласованию с проектной организацией). Допускаются отдельные отступления от требований ВНПБ 40-16  при условии их согласования в установленном порядке

Технологическая часть

Автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения состоит из:

- Насосной станции пожаротушения, обеспечивающий требуемый напор в системе внутреннего и автоматического пожаротушения, установленной в здании ВЗУ (данным разделом не рассматривается)., в состав которой входят: два пожарных насоса модели  Fire HSEF 8-14/301 E-S-A-B-B-C EN  – FM-approved  (основной и резервный) производительностью 630 м3/ч, напором: 
90 м .

- Проектируемых 2-х дисковых поворотных затворов с электрическим дистанционным управляемым приводом фирмы «Dinarm», <FM>;

- Проектируемых 4-х узлов управления фирмы ЗАО ПО «Спецавтоматика» с камерой задержки;

- Проектируемых 4-х сигнализаторов давления (реле давления) фирмы «Potter»

- Проектируемых питающих, подводящих и распределительных трубопроводов российского производства, оцинкованных с двух сторон, с соединениями на бессварных оцинкованных муфтовых и резьбовых соединениях;

- Проектируемых спринклерных оросителей, распылителей.

В проекте принят 1 спринклерный центр, расположенный в узловом помещении на отметке 0,000 м относительно уровня пола в осях 1-71/1-Ж и включающий в себя 4 секции пожаротушения:

  - Секция пожаротушения зоны высокостеллажного складирования (далее ПТ ВСС)  я в осях 11-61/Б-Ж

  - Секция ПТ ВСС в осях 11-61/Б-Ж в осях 11-61/F-Ж

  - Секция ПТ ВСС в осях 3-61/E-Ж

  - Секция пожаротушения, совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом зоны погрузки-разгрузки, служебные и подсобные помещения, в осях А-Ж/ 1-71

Характеристики насоса Fire HSEF 8-14/301 E-S-A-B-B-C EN

Для спринклерного центра в осях 1-71/1-Ж  запроектировано два ввода в здание Ду250.

В дежурном (рабочем) режиме питающие и распределительные трубопроводы секций ПТ и  секции ВПВ, совмещенной с ПТ заполнены водой  (водозаполненная система).

Система пожаротушения сработает только при наличии двух событий: разрушение теплового замка оросителя (традиционный запуск оросителя)  и  за счет сигнала на запуск спринклерных оросителей с управляемым пуском в автоматическом режиме, который формируется при срабатывании: одного ИП ПКТС в совокупности с одним ИП автоматической пожарной сигнализации (ИП УПС)/ или двух ИП ПКТС «Олимп», расположенных в одной зоне.

При этом основным режимом работы АУП-ПП является режим с принудительным пуском С-ПП. Режим работы АУП-ПП, при котором вскрытие С-ПП происходит под тепловым воздействием пожара, является резервным.

Для тушения пожаров в зоне погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещения, предполагается использование автоматической установкой водяного пожаротушения на основе тонкораспыленной воды с использованием оросителей «Аква-Гефест» с принудительным (управляемым) электропуском. Оросители с принудительным пуском установлены розеткой вниз, при этом, соответственно п. 7.2.13 ВНПБ 40-16, расстояние от управляемого оросителя до плоскости перекрытия не регламентируется.

Расстояние между СО-ПП с ФП «Аква-Гефест» вдоль оси стеллажа в зоне ВСС  по проекту 2 м, до края стеллажа 1 м.

Максимальное расстояние между спринклерными распылителями в защищаемой зоне по проекту не превышает 2,5 м. Максимальное расстояние от распылителя до стены 1,250 м.

Трубопроводы оросительной/распылительной сети крепятся к балкам, перекрытиям и консолям специальными креплениями. Крепления трубопроводов с условным диаметром менее 50 мм необходимо устанавливать с шагом не более 3 м. Для трубопроводов с условным диаметром более 50 мм крепления необходимо устанавливать с шагом не более 6 м. Отводы на распределительных трубопроводах более 0,9 м должны крепиться дополнительными держателями. У дальнего спринклерного оросителя на каждой секции ПТ предусмотрен тестирующий узел с манометром.

Для промывки трубопроводов, слива воды, для выполнения ремонтных работ предусмотрены специальные промывочные краны.

Трубопроводы АУПТ – стальные оцинкованные с двух сторон трубы. Соединения трубопроводов выполнены на бессварных оцинкованных муфтовых соединениях типа «Грувлок» фирмы «DINARM», <FM>, а так же на фланцевых и резьбовых соединениях.

Для определения параметров спринклерной АУПТ, соответствия выбранных диаметров трубопроводов был произведен гидравлический расчет согласно ВНПБ 40-16 с использованием лицензированного программного обеспечения SprinkCalk III (NFPA13).

С учетом результатов гидравлических расчетов были подобраны диаметры питающих и распределительных трубопроводов.

Электротехническая часть

7.1 Технические решения, предусмотренные данным проектом.

Данным проектом предусматривается Автоматика СОУП построена на базе комплекса технических средств «ОЛИМП»

В комплекс технических средств входит:

- Блок контроля и управления БКУ;

- Шкафы управления оросителями (ШУО);

- сателлитные извещатели (тепловые);

- спринклерные оросители с управляемым пуском (предусмотрены разделом АУВПТ).

Управление спринкелрной системой осуществляется посредством центрального блока контроля и управления БКУ-3200 (устанавливаемого в помещении диспетчерской) и контроллеров локальных КЛ-240 исп.СА (устанавливаемых в Шкафу управления оросителями). Электропитание БКУ-3200 и локальных контролеров осуществляется от источников резервированного питания напряжением 24 вольта постоянного тока. Для поддержания работоспособности системы в случае сбоев  с электроснабжением все источники оснащаются аккумуляторными батареями.

Локальные контролеры КЛ-240 исп.СА, производящие управление спринклерами, связаны с центральным блоком БКУ-3200 по интерфейсу RS-485 «Олимп». СОУП подключаются к контроллеру КЛ-240 исп.СА по топологии "дерево" четырехпроводным огнестойким кабелем. Максимальное количество подключаемых к одному контроллеру спринклеров - 240 штук.

Вскрытие оросителей осуществляется в соответствии с заложенным в КЛ-240 алгоритмом управления.

7.2 Алгоритм работы системы «ОЛИМП»:

- автоматический режим с групповым динамическим пуском. Обнаружение пожара установкой осуществляется при помощи сателлитного теплового извещателя (ИП-СА);

- дистанционный режим. В дистанционном режиме запуск оросителя или группы оросителей осуществляется по команде оператора с дежурного поста;

- традиционный режим. При возникновении пожара повышается температура и вскрывается один или несколько спринклеров, расположенных над очагом пожара.

Принцип работы

8.1 Принцип работы установки  спринклерной водозаполненной системы :

При срабатывании спринклерного оросителя давление в распределительном трубопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость под избыточным давлением во входной полости клапана открывает затвор, и часть ее по кольцевой канавке седла под давлением поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе установлен компенсатор, который предназначен для сведений к минимуму вероятности ложных сигналов тревоги, создающий дополнительное сопротивление жидкости и обеспечивающий необходимое давление для срабатывания сигнализаторов давления.

Сигнализатор низкого давления PS10-2 производит контроль состояния давления в трубопроводе системы. Сигнализатор давления выдает сигналы для управления насосом и на пульт центрального наблюдения, узел управления переходит в рабочий режим.

Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный"  используется в спринклерной водозаполненной системе для исключения выдачи ложных сигналов при резких колебаниях давления в системе водоснабжения, выдачи сигнала  для формирования командного импульса  на управление элементами пожарной автоматики (для управления насосом, технологического оборудования и на пульт центрального наблюдения). Обслуживания узла управления без необходимости демонтажа из системы пожаротушения.

8.2 Принцип действия автоматического режима:

В соответствии с Таблицей 7.1 СТО 420541.004 - в зоне погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещениях сигнал на запуск спринклерных распылителей с управляемым пуском в автоматическом режиме формируется при срабатывании одного ИП исп. СА и одного извещателя пожарного автоматической пожарной сигнализации (ИП УПС)/ или двух ИП ПКТС «Олимп», расположенных в одной зоне; в зоне высокостеллажного хранения сигнал на запуск спринклерных оросителей с управляемым пуском в автоматическом режиме формируется при срабатывании одного ИП исп. АЭ и одного извещателя пожарного автоматической пожарной сигнализации (ИП УПС)/ или двух ИП ПКТС «Олимп», расположенных в одной зоне.

В защищаемом помещении, где возник пожар, срабатывает извещатель Автоматической пожарной сигнализации. В систему «Олимп» поступает сигнал «Внимание»: в Шкафу управления оросителями с прибора С2000-4, подключенного к системе АПС, выдаётся сигнал на прибор МС исп.СА. После обнаружения возгорания сателлитным тепловым извещателем, установленный в зоне погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещениях (или эстафетным извещателем,  установленного в зоне высокостеллажного хранения, расположенного на ярусе стеллажа/ на потолке  над  центральной линией стеллажа), в системе фиксируются его адрес, и начинается отсчёт времени задержки пуска (30сек.). Если в течение этого времени не поступает сигнал «Блокировка пуска» или диспетчер не переведёт систему в ручной режим, то происходит поочерёдный (попарный) запуск четырёх спринклерных оросителей, направленных на зону тушения, по заранее запрограммированному алгоритму, при этом в систему АПС выдаётся сигнал «Пожар».

Максимальное количество сработавших оросителей ограничено программно и не превышает 10 шт.

Модуль контроля пуска установленные возле СОУП  не участвуют в алгоритме запуска и не используются для измерения температуры, а предназначены для активации СОУП.

В зоне высокостеллажного хранения запуск осуществляется по сигналу от эстафетных извещателей, расположенных на ярусе стеллажа/ на потолке  над центральной линией стеллажа при совокупности сигнала от АПС.

В зоне погрузки-разгрузки, служебных и подсобных помещениях запуск осуществляется по сигналу от сателлитных извещателей, установленных на основном потолке при совокупности сигнала от АПС.

Мероприятия по защите от коррозии

Защите от коррозии подлежат все вспомогательные металлоконструкции для монтажа трубопроводов и оборудования.

Окраска оцинкованных трубопроводов не требуется, окрашиваются только сварные швы грунт-краской цинакол.

Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202.

Для вспомогательных опорных конструкций использовать покрытие серого цвета.

На вспомогательных конструкциях антикоррозионной обработке подлежат также и внутренние полости.

Окраска спринклерных оросителей категорически запрещена.